## Sheet1
NARUČITELJ: OPĆINA ŽAKANJE, ŽAKANJE 58, ŽAKANJE, OIB: 22280655264
PONUDITELJ:
NAZIV:
ADRESA:
OIB:
OVLAŠTENA OSOBA ZA ZASTUPANJE:
TROŠKOVNIK
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
RB | OPIS TROŠKA | JM | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1 | Demontaža postojeće te dobava i ugradnja nove cestovne LED svjetiljke | kom | 15 |  | 0
Maksimalna snaga svijetiljke: 30W
Minimalni ukupni izlazni svjetlostni tok svijetiljke: 4320 lm
Asimetrična cestovna optika
Kućište i nasadnik svjetiljke izrađeni od tlačno lijevanog aluminija s antikorozivnim premazom.
Konstrukcijski je gornja površina svjetiljke izvedena na način da su u tijelo svjetiljke integrirana rashladna rebra duž cijelog kućišta svjetiljke čime se osigurava bolje pasivno hlađenje (prirodnom konvekcijom zraka) LED modula i LED drivera.
Pokrov svjetiljke od ravnog kaljenog stakla minimalne debljine 4 mm. Brtvljenje kućišta svjetiljke putem silikonske brtve, svi aplicirani vijci, podloške i matice od nehrđajućeg čelika.
LED diode i/ili LED moduli u čvrstom i direktnom kontaktu s vanjskim dijelom kućišta. Nije dozvoljeno mehaničko pričvršćenje LED dioda i/ili LED modula putem termovodljive paste, termovodljivog ljepila, termovodljive trake ili nekog drugog materijala koji podrazumijeva da su LED diode i/ili LED moduli zalijepljeni (pričvršćeni) na kućište, za čiju bi zamijenu trebalo koristiti alat.
Prihvat svjetiljke (nasadnik) za mogućnost montaže direktno na stup ili konzolu promjera Ø60 mm. Nasadnik mora biti sastavni dio svjetiljke, adapteri nisu dopušteni.
Modularna konstrukcija svjetiljke koja ima mogućnost višestrukog otvaranja kućišta (bez upotrebe alata) za potrebe servisa na stupu ili konzoli.
Mogućnost zasebne zamjene: LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera.
LED modul mora biti zaštićen dodatnim premazom (lakiranje), koji sprečava oštečenja LED diode od vlage, drugih atmosferskih utjecaja te oštečena prilikom servisa .
Prekid napajanja u slučaju otvaranja ili servisiranja svjetiljke. U svjetiljci treba bit ugrađena rastavna sklopka koja dovodi svjetiljku u beznaponsko stanje prilikom otvaranja kućišta.
Programabilni driver svjetiljke - mora omogućiti jednostavno programiranje režima rada svjetiljke. Mogućnost programskog podešavanja bežičnim (bez obzira na protokol / način programiranja npr. NFC, BT, WiFi, indukcijski, itd.) programatorom bez potrebnog vlastitog napajanja svjetiljke.
Mogućnost automatske regulacija nivoa svjetlosnog toka na 5 razina prema zahtjevu naručitelja.
Masa svjetiljke ≤ 6 kg.
Stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
Stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK 09
Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): 3000 K ±5%
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70,
ULOR: 0%,
Životni vijek LED modula: minimalno 100.000 h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki (oznaka L80B10≥100.000 sati)
Napon napajanja: 220 V AC - 240 V ACFrekvencija napajanja: 50 Hz - 60 Hz
Svjetiljka mora imati instaliran napojni kabel 3x1,5 mm2, dužine minimalno 3m, zbog brže montaže svjetiljke.
Temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -40°C do +55°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
Prenaponska zaštita 10kV /10 kA izvedena zasebnim uređajem sa indikacijom ispravnosti unutar kućišta svjetiljke. Dodatna prenaponska zaštita koja nije integrirana u predspojnoj napravi a ista omogućava promjenu zaštitnog elementa odvojeno od ostalih komponenti svjetiljke.
Klasa električne zaštite: klasa II (montažu na nadzemnu mrežu)
Jamstvo proizvođača min 5 godina
Ponuditelj treba priložiti tvorničke certifikate i Izjavu o sukladnosti sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 20/10.), a obavezno:
a) Certifikat sukladan Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11.)
b) Certifikat sukladan Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN41/10.)
c) IEC 60598-1:2014 (osmo izdanje); IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011; EN60598- 1:2015; EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; IEC/EN 62031:2008 + A1 + A2;IEC/ TR 62778:2014; EN 60060-1 :2010, čl. 7; EN60068-2-6:N60068-2-27:CE, ENEC
Ponuditelj treba priložiti sve ostale valjane certifikate te na CD-u priložiti LTD ili IES fileove za nuđenu svjetiljku
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku Tip svjetiljke: ___________________________ Proizvođač svjetiljke: __________________________ Zemlja proizvodnje:____________________________
2 | Demontaža postojeće te dobava i ugradnja nove cestovne LED svjetiljke | kom | 15 |  | 0
Maksimalna snaga svijetiljke: 55W
Minimalni ukupni izlazni svjetlostni tok svijetiljke: 7455 lm
Asimetrična cestovna optika
Kućište i nasadnik svjetiljke izrađeni od tlačno lijevanog aluminija s antikorozivnim premazom.
Konstrukcijski je gornja površina svjetiljke izvedena na način da su u tijelo svjetiljke integrirana rashladna rebra duž cijelog kućišta svjetiljke čime se osigurava bolje pasivno hlađenje (prirodnom konvekcijom zraka) LED modula i LED drivera.
Pokrov svjetiljke od ravnog kaljenog stakla minimalne debljine 4 mm. Brtvljenje kućišta svjetiljke putem silikonske brtve, svi aplicirani vijci, podloške i matice od nehrđajućeg čelika.
LED diode i/ili LED moduli u čvrstom i direktnom kontaktu s vanjskim dijelom kućišta. Nije dozvoljeno mehaničko pričvršćenje LED dioda i/ili LED modula putem termovodljive paste, termovodljivog ljepila, termovodljive trake ili nekog drugog materijala koji podrazumijeva da su LED diode i/ili LED moduli zalijepljeni (pričvršćeni) na kućište, za čiju bi zamijenu trebalo koristiti alat.
Prihvat svjetiljke (nasadnik) za mogućnost montaže direktno na stup ili konzolu promjera Ø60 mm. Nasadnik mora biti sastavni dio svjetiljke, adapteri nisu dopušteni.
Modularna konstrukcija svjetiljke koja ima mogućnost višestrukog otvaranja kućišta (bez upotrebe alata) za potrebe servisa na stupu ili konzoli.
Mogućnost zasebne zamjene: LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera.
LED modul mora biti zaštićen dodatnim premazom (lakiranje), koji sprečava oštečenja LED diode od vlage, drugih atmosferskih utjecaja te oštečena prilikom servisa .
Prekid napajanja u slučaju otvaranja ili servisiranja svjetiljke. U svjetiljci treba bit ugrađena rastavna sklopka koja dovodi svjetiljku u beznaponsko stanje prilikom otvaranja kućišta.
Programabilni driver svjetiljke - mora omogućiti jednostavno programiranje režima rada svjetiljke. Mogućnost programskog podešavanja bežičnim (bez obzira na protokol / način programiranja npr. NFC, BT, WiFi, indukcijski, itd.) programatorom bez potrebnog vlastitog napajanja svjetiljke.
Mogučnost automatske regulacija nivoa svjetlosnog toka na 5 razina prema zahtjevu naručitelja.
Masa svjetiljke ≤ 6 kg.
Stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
Stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK 09
Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): 3000 K ±5%
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70,
ULOR: 0%,
Životni vijek LED modula: minimalno 100.000 h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki (oznaka L80B10≥100.000 sati)
Napon napajanja: 220 V AC - 240 V ACFrekvencija napajanja: 50 Hz - 60 Hz
Svjetiljka mora imati instaliran napojni kabel 3x1,5 mm2, dužine minimalno 3m, zbog brže montaže svjetiljke.
Temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -40°C do +55°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
Prenaponska zaštita 10kV /10 kA izvedena zasebnim uređajem sa indikacijom ispravnosti unutar kućišta svjetiljke. Dodatna prenaponska zaštita koja nije integrirana u predspojnoj napravi a ista omogućava promjenu zaštitnog elementa odvojeno od ostalih komponenti svjetiljke.
Klasa električne zaštite: klasa I (za montažu na podzemnu mrežu), klasa II (za montažu na nadzemnu mrežu)
Jamstvo proizvođača min 5 godina
Ponuditelj treba priložiti tvorničke certifikate i Izjavu o sukladnosti sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 20/10.), a obavezno:
a) Certifikat sukladan Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11.)
b) Certifikat sukladan Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN41/10.)
c) IEC 60598-1:2014 (osmo izdanje); IEC 60598-2-3:2002 + A1:2011; EN60598- 1:2015; EN 60598-2-3:2003 + A1:2011; IEC/EN 62031:2008 + A1 + A2;IEC/ TR 62778:2014; EN 60060-1 :2010, čl. 7; EN60068-2-6: N60068-2-27:CE,, ENEC
Ponuditelj treba priložiti sve ostale valjane certifikate te na CD-u priložiti LTD ili IES fileove za nuđenu svjetiljku
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo svjetiljku Tip svjetiljke: ___________________________ Proizvođač svjetiljke: __________________________ Zemlja proizvodnje:____________________________
3 | Demontaža postojećeg te dobava i montaža novog LED reflektora. Maksimalna snaga svjetiljke 200 W, 3000 K, CRI min 70, tijelo od aluminija, zaštita minimalno IP66, IK08, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 11500 lm, životni vijek min 75.000 huz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka. Svjetiljka treba imati Izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat ili jednakovrijedno. | kom | 3 |  | 0
4 | Podešavanje uklopnih satova. Periodično podešavanje uklopnih satova u napojnim distribucijskim trafostanicama, uz kontrolu luxomata za upravljanje uređajem javne rasvjete. | sat | 15 |  | 0
5 | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg te dobava i ugradnja novog rasvjetnog stupa, drveni impregnirani | kom | 4 |  | 0
6 | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg te dobava i ugradnja novog rasvjetnog stupa, armirano- betonski | kom | 4 |  | 0
7 | Demontaža postojećeg te dobava i ugradnja novog luksomata | kom | 4 |  | 0
8 | Demontaža postojećeg te dobava i ugradnja novog instalacijskog sklopnika 20A | kom | 4 |  | 0
9 | Demontaža postojećeg te dobava i ugradnja nove izborne sklopke 10A | kom | 4 |  | 0
10 | Demontaža postojećeg te dobava i ugradnja novog uklopnog sata s autonomijom 180min | kom | 4 |  | 0
11 | Demontaža postojećeg te dobava i ugradnja novog pancer osigurača 35A | kom | 4 |  | 0
12 | Usluge postavljanja i skidanja dekorativne prigodne rasvjete | sat | 30 |  | 0
13 | Rad na nepredviđenim elektromontažnim radovima koji nisu obuhvaćeni jediničnim cijenama | sat | 20 |  | 0
14 | Usluge korištenja autoplatforme za nepredviđene radove koji nisu obuhvaćeni jediničnim cijenama | sat | 15 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
U_______________________, ________________2024. godine
Pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja
*Navedene količine su okvirne i služe za izračun procijenjene vrijednosti nabave.